## Generales
PARAMETRO | DESCRIPCION | UNIDADES | RANGO
Velocidad nominal |  | rpm
Frecuencia nominal |  | Hz
Tipo de turbina | Turbina a regular es Pelton, Francis o Kaplan | N/A | 0-Pelton, 1-Francis, 2-Kaplan
Numero de Inyectores | Numero de inyectores en turbina Pelton | N/A | [1-6]
Tipo de sincronizacion | Por entradas digitales o analogica | N/A | 0-Digitales, 1-Analogica
Sincronizacion automatica |  |  | 0-Auto, 1-Manual
Velocidad disparo OVS % | A partir del cual se considera disparo de sobrevelocidad | % | 0-200
Velocidad alarma OVS % | A partir del cual se considera alarma de sobrevelocidad | % | 0-200
Velocidad SYNC % | A partir del cual se puede sincronizar | % | 0-100
Velocidad EXC % | A partir del cual se puede aplicar excitación | % | 0-100
Velocidad de frenado % | Con velocidades <= al porcentaje se pueden aplicar los frenos | % | 0-100
Unidades de potencia |  | N/A | MW, KW, W
Medida V1 |  | N/A | 1,2,3,4 (frec1, frec2, pickup1, pickup2)
Medida V2 |  | N/A | 0,1,2,3,4 (Ninguna, frec1, frec2, pickup1, pickup2)
Medida V3 |  | N/A | 0,1,2,3,4 (Ninguna, frec1, frec2, pickup1, pickup2)
Medida P1 |  | N/A | 1,2 (medida1, medida2)
Medida P2 |  | N/A | 0,1,2 (Ninguna, medida1, medida2)
Numero de dientes de PickUp |  | N/A
Intervalo de calculo de velocidad | Para la medida por PickUp | ms | (0..)
Max desviacion medida doble % | % maximo de desviacion para notificar alarma en medicion | % | 0-100
Max desviacion medida triple % |  | % | 0-100
Rango minimo P | Rango minimo en la medida de potencia | PARAM
Rango maximo P | Rango maximo en la medida de potencia | PARAM
Rango minimo F | Rango minimo en la medida de frecuencia | Hz
Rango maximo F | Rango maximo en la medida de frecuencia | Hz

## Regulacion en vacio
PARAMETRO | DESCRIPCION | UNIDADES | RANGO
KP PID1 | Constante proporcional del PID | N/A
KI PID1 | Constante integral del PID | N/A
KD PID1 | Constante derivativa del PID | N/A
ScanTime PID1 | Tiempo de scan del PID | ms
Banda Muerta PID1 | Banda muerta para el error del PID | %
Rampa de crecimiento en arranque | Define la rapidez con la que se alcanza el punto de fin de arranque (doble en el caso de arranque con dos etapas) | rpm/s | (0-…)
Rampa de decrecimiento en parada | Define la rapidez con la que se cierra la salida de control de la turbina para parar | rpm/s | (0-…)
Porcentaje objetivo en arranque | Porcentaje de la velocidad nominal de la turbina que marca el fin del proceso de arranque | % | 0-100
Ratio de subida o bajada en pulsos de sincronizacion | Cuanto aumenta el SP por ms de activacion de pulso | rpm/ms | (0-…)
Procentaje limite de frecuencia | Porcentaje que indica cuanto se puede desviar la frecuencia por encima y por debajo de la nominal | % | 0-10
Limite de apertura en arranque | Limite de apertura para inyectores sin finales de carrera | % | 0-100
Num. inyectores en arranque | Cuantos inyectores se utilizan en la primera etapa del arranque | N/A | [1-6]
Potencia para activacion de inyectores | A partir de que salida de potencia se activan los demas inyectores que no se usaban en el proceso de arranque | % | 0-100
Porcentaje de apertura en rechazo de carga | Apertura de inicio de los elementos de control de la turbina una vez efectuada la desconexion de la red | % | 0-100
Final de carrera O Pelton |  | N/A | 0-NO, 1-SI
Final de carrera I Pelton |  | N/A | 0-NO, 1-SI
Final de carrera C Pelton |  | N/A | 0-NO, 1-SI
Timeout Arranque | Tiempo maximo de arranque | s | [10,…)
Timeout Parada | Tiempo maximo en parada | s | [10,…)

## Regulacion en isla
PARAMETRO | DESCRIPCION | UNIDADES | RANGO
KP PID2 | Constante proporcional del PID | N/A
KI PID2 | Constante integral del PID | N/A
KD PID2 | Constante derivativa del PID | N/A
ScanTime PID2 | Tiempo de scan del PID | ms
Banda Muerta PID2 | Banda muerta para el error del PID | %

## Regulacion en potencia
PARAMETRO | DESCRIPCION | UNIDADES | RANGO
KP PID3 | Constante proporcional del PID | N/A
KI PID3 | Constante integral del PID | N/A
KD PID3 | Constante derivativa del PID | N/A
ScanTime PID3 | Tiempo de scan del PID | ms
Banda Muerta PID3 | Banda muerta para el error del PID | %
Potencia Minima | Limite inferior de SP y potencia inicial para empezar la regulacion en potencia | PARAM | (0-…)
Rampa para cambios en potencia | Define la rapidez con la que se efectuan los cambios de un SP a otro en regulacion en potencia | PARAM/s | (0-…)
Rampa de decrecimiento para descarga | Define la rapidez con la que se descarga la potencia en el modo de regulacion por potencia activa | PARAM/s | (0-…)
Estatismo de potencia | Porcentaje del error de frecuencia con respecto a la red que se aplica al SP | % | 0-10

## Regulacion de posición
PARAMETRO | DESCRIPCION | UNIDADES | RANGO
KP PID4 (Distribuidor o inyector 1) | Constante proporcional del PID | N/A
KI PID4 (Distribuidor o inyector 1) | Constante integral del PID | N/A
KD PID4 (Distribuidor o inyector 1) | Constante derivativa del PID | N/A
ScanTime PID4 (Distribuidor o inyector 1) | Tiempo de scan del PID | ms
Banda Muerta PID4 (Distribuidor o inyector 1) | Banda muerta para el error del PID | %
KP PID5 (Álabes o inyector 2) | Constante proporcional del PID | N/A
KI PID5 (Álabes o inyector 2) | Constante integral del PID | N/A
KD PID5 (Álabes o inyector 2) | Constante derivativa del PID | N/A
ScanTime PID5 (Álabes o inyector 2) | Tiempo de scan del PID | ms
Banda Muerta PID5 (Álabes o inyector 2) | Banda muerta para el error del PID | %
KP PID6 (Inyector 3) | Constante proporcional del PID | N/A
KI PID6 (Inyector 3) | Constante integral del PID | N/A
KD PID6 (Inyector 3) | Constante derivativa del PID | N/A
ScanTime PID6 (Inyector 3) | Tiempo de scan del PID | ms
Banda Muerta PID6 (Inyector 3) | Banda muerta para el error del PID | %
KP PID7 (Inyector 4) | Constante proporcional del PID | N/A
KI PID7 (Inyector 4) | Constante integral del PID | N/A
KD PID7 (Inyector 4) | Constante derivativa del PID | N/A
ScanTime PID7 (Inyector 4) | Tiempo de scan del PID | ms
Banda Muerta PID7 (Inyector 4) | Banda muerta para el error del PID | %
KP PID8 (Inyector 5) | Constante proporcional del PID | N/A
KI PID8 (Inyector 5) | Constante integral del PID | N/A
KD PID8 (Inyector 5) | Constante derivativa del PID | N/A
ScanTime PID8 (Inyector 5) | Tiempo de scan del PID | ms
Banda Muerta PID8 (Inyector 5) | Banda muerta para el error del PID | %
KP PID9 (Inyector 6) | Constante proporcional del PID | N/A
KI PID9 (Inyector 6) | Constante integral del PID | N/A
KD PID9 (Inyector 6) | Constante derivativa del PID | N/A
ScanTime PID9 (Inyector 6) | Tiempo de scan del PID | ms
Banda Muerta PID9 (Inyector 6) | Banda muerta para el error del PID | %